| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Verifica dello stato apparente di tutti i componenti dell’intero impianto idrico antincendio | Cod. Rapporto di verifica M-AN-1.1a Semestrale Doc n……… Doc n…….. | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori d’allarme |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Verifica delle scorte indicate dalla ditta installatrice o dal fornitore delle apparecchiature |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Verifica dell’efficienza funzionale di tutte le parti costituenti la vasca di accumulo antincendio (stato della vasca, livello e condizioni dell’acqua, prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rincalzi o reintegri, valvole a galleggiante ed apparecchiature ausiliarie) |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | #### Verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo (se previsto), dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente. |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

1.1) Alimentazione impianto idrico antincendio

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Prova di avviamento automatico e funzionamento pompe per almeno 30 min. | Cod. Rapporto di verifica M-AN-1.1a Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Prova di riavviamento automatico delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Verifica livello olio lubrificante nel motore |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Verifica livello carburante nel motore |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Pulizia esterna dei motori e lubrificazione dei cuscinetti |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Controllo e serraggio connessioni elettriche alle morsettiere |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Verifica assorbimenti elettrici dei motori e taratura dei relè |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Verifica disponibilità dei materiali di scorta indicati dalla ditta installatrice o dal fornitore delle apparecchiature |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Prova di funzionamento dell’impianto | Cod. Rapporto di verifica M-AN-1b Annuale Doc. n. | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |