4) Unità trattamento aria

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Pulizia delle griglie | Cod. Rapporto di verifica M-UTA_4.1-a Trimestrale Doc n Doc n Doc n | Data |  |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.1.2 | Controllo levismi e serraggio alette, taratura delle serrande | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.1-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

4.1) Sezioni di presa, espulsione aria o miscela

4.2) Sezione filtrante rigenerabile

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. |  | Ott. | Nov. | Dic. |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. |  | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Pulizia dei filtri aria | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.2-a Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data |  | Data |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |  | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma |  | Firma |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |  | Firma | Firma |
| 4.2.2 | Sostituzione dei filtri | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.2-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3) Sezione filtrante a perdere

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Sostituzione dei filtri esauriti n base alla perdita di carico | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.3 Quando occorrente Doc n Doc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4) Ventilatore a trasmissione diretta

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Controllo stato e pulizia della girante | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.4 Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.4.2 | Controllo dei cuscinetti (temperatura e rumorosità) | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.4 Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |

4.5) Ventilatore a trasmissione indiretta

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Controllo e stato di pulizia della girante | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.5-a Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.5.2 | Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.5.3 | Controllo allineamento pulegge | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.5-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Controllo tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione ed eventuale sostituzione |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

4.6) Motore ventilatore

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.6-a Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 4.6.2 | ### Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti |  | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 4.6.3 | ### Misura assorbimento elettrico con trascrizione dei valori sul registro | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.6-b Trimestrale Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |

4.7) Bacinella raccolta condensa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | Controllo sistema di alimentazione (galleggiante, etc.) | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.7-a Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Riverniciatura con vernici bituminose e similari per garantire la tenuta all’acqua | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.7-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 | Pulizia della bacinella con rimozione delle incrostazioni, controllo efficienza dello scarico e pulizia della tubazione relativa |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8) Sezione con batteria ad acqua

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 | Controllo scambio termico acqua-gas con trascrizione dei valori di temperatura sul registro | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.8-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 4.8.2 | Controllo ed eventuale pulitura meccanica con spazzolatura delle alette dei circuiti lato aria | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.8-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Controllo ed eventuale disincrostazione meccanica o trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato acqua | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.8-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9) Sezione di riscaldamento con resistenza elettrica

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9.1 | Controllo stato efficienza e verifica funzionale tramite inserzione manuale ed automatica. | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.9 Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Pulizia degli elementi riscaldanti |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3 | Controllo assorbimento elettrico con trascrizione dei valori sul registro |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4 | Prova di intervento e verifica del valore di taratura del termostato di sicurezza con trascrizione dei valori su registro |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10) Sezione di umidificazione a vapore con produzione elettrica

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. |  | Ott. | Nov. | Dic. |  |  | Gen. | Feb. |  | Mar. |  | Apr. | Mag. |  | Giu. |  |  | Lug. |  | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10.1 | Verifica di efficienza del cilindro o della vaschetta a vapore con azionamento imposto | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.10-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2 | Controllo alimentazione e livello acqua | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.10-a Mensile Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn | Data | Data |  | Data |  | Data | Data |  |  | Data | Data | Data |  |  | Data |  | Data | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  | Firma |  | Firma | Firma |  |  | Firma | Firma | Firma |  |  | Firma |  | Firma | Firma |  | Firma |  |
| 4.10.3 | Pulizia filtro su alimentazione acqua |  | Data | Data |  | Data |  | Data | Data |  |  | Data | Data | Data |  |  | Data |  | Data | Data |  |  |  |
|  |  |  | Firma | Firma |  | Firma |  | Firma | Firma |  |  | Firma | Firma | Firma |  |  | Firma |  | Firma | Firma |  |  |  |
| 4.10.4 | Controllo integrità e stato con eventuale disincrostazioni delle parti accessibili | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.10-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.5 | Verifica valvola di intercettazione a solenoide |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.6 | Verifica assorbimento elettrico con trascrizione dei valori su registro |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.7 | Verifica isolamento degli elettrodi |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.11) Sezione di umidificazione con vapore diretto

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.1 | Pulizia ugelli | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.11-a Mensile Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 4.11.2 | Pulizia filtro alimentazione vapore | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.11-b Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 4.11.3 | Verifica sistemi di controllo e loro taratura con trascrizione dati su registro |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. |  | Ott. | Nov. | Dic. |  |  | Gen. | Feb. |  | Mar. |  | Apr. | Mag. |  | Giu. |  |  | Lug. | Ago. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12.1 | Misura assorbimento elettrico del motore della pompa con trascrizione del valore sul registro | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.12-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.12-a Mensile Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn | Data | Data |  | Data |  | Data | Data |  |  | Data | Data | Data |  |  | Data |  | Data | Data |  |  | Data |
|  |  |  | Firma | Firma |  | Firma |  | Firma | Firma |  |  | Firma | Firma | Firma |  |  | Firma |  | Firma | Firma |  |  | Firma |
| 4.12.3 | Controllo rete ugelli di distribuzione e loro pulizia | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.12-b Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 4.12.4 | Verifica funzionale del galleggiante |  | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |
| 4.12.5 | Pulizia filtro acqua |  | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |

4.12) Sezione di umidificazione con acqua ricircolata

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12.6 | Pulizia separatore di gocce | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.12-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.7 | Pulizia bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza di scarico troppo pieno |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.8 | Riverniciatura con vernici bituminose o similari per garantire la tenuta all’acqua |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.9 | Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostrazione meccanica o chimica biodegradabile |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.13) Sezione di umidificazione con acqua a perdere

| Cod. | ##### Verifica | #### Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13.1 | Controllo rete ugelli di distribuzione e loro pulizia | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.13-a Trimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.13.2 | Verifica efficienza valvola di intercettazione a solenoide |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 4.13.3 | Pulizia separatore di gocce | Cod. Rapporto di verifica M-UTA-4.13-b Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.4 | Pulizia bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza scarico. Riverniciatura con vernici bituminose o similari per garantire la tenuta d’acqua |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |